## 4.1. Определение электрических нагрузок

При определении расчетных нагрузок, принято различать дневной и вечерний максимумы нагрузок отдельных потребителей и групп потребителей.

Вечернюю расчетную нагрузку отдельного потребителя (кВт) определяют по формуле:

Рв = РдКо,

где Ко — коэффициент одновременности.

Дневную расчетную нагрузку отдельного потребителя (кВт) определяют по формуле:

Рд = РвКд,

где Кд — коэффициент дневного максимума электрических нагрузок.

Значение полной мощности (кВа) определяют по формуле

S = P/cos,

где Р — дневная или вечерняя расчетная нагрузка, кВт;

соs — справочная величина, определяемая раздельно для дневного и вечернего максимумов нагрузки различных потребителей [10].

Значение реактивной мощности (кВар) определяют по формуле

Q = Ptg,

где Р — дневная или вечерняя расчетная нагрузка, кВт;

tg — справочная величина, определяемая, при известном cos, из соотношения:

tg = [1 – (cos2)]0,5/cos.

Полная мощность рассчитывается отдельно для вечерних часов.

Результаты расчета для каждого потребителя сведены в таблицу 4.1.

4.1. Расчетные нагрузки потребителей

| Потребитель | День |  |  |  | Вечер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рд, кВт | Qд, кВар | Sд, кВА | cosд | Рв, кВт | Qв, кВар | Sв, кВА | cosв |
| Административное здание | 10,5 | 7,1 | 12,7 | 0,83 | 15,0 | 10,1 | 18,1 | 0,83 |
| Лаборатория качества | 5,6 | 4,2 | 7,0 | 0,80 | 8,0 | 6,0 | 10,0 | 0,80 |
| Картофелехранилище | 5,6 | 3,8 | 6,7 | 0,83 | 8,0 | 5,4 | 9,6 | 0,83 |
| Корнеплодохранилище | 5,6 | 3,8 | 6,7 | 0,83 | 8,0 | 5,4 | 9,6 | 0,83 |
| Капустохранилище | 5,6 | 3,8 | 6,7 | 0,83 | 8,0 | 5,4 | 9,6 | 0,83 |
| Цех мороженых полуфабрикатов | 8,4 | 7,4 | 11,2 | 0,75 | 12,0 | 9,6 | 15,4 | 0,78 |
| Механическая мастерская | 8,4 | 5,6 | 10,1 | 0,83 | 12,0 | 7,4 | 14,1 | 0,85 |
| Котельная | 14,0 | 10,1 | 17,3 | 0,81 | 20,0 | 14,5 | 24,7 | 0,81 |
| Транспортный цех | 8,4 | 5,6 | 10,1 | 0,83 | 12,0 | 7,4 | 14,1 | 0,85 |
| Плодо-и овощехранилище | 5,6 | 3,8 | 6,7 | 0,83 | 8,0 | 5,4 | 9,6 | 0,83 |
| Тарный цех | 2,8 | 1,6 | 3,2 | 0,87 | 4,0 | 2,3 | 4,6 | 0,87 |
| Консервный цех | 11,2 | 9,9 | 14,9 | 0,75 | 16,0 | 12,0 | 20,0 | 0,80 |
| Визировочная площадка | 1,4 | 0,8 | 1,6 | 0,87 | 2,0 | 1,1 | 2,3 | 0,87 |
| Весовая | 2,1 | 1,2 | 2,4 | 0,87 | 3,0 | 1,7 | 3,4 | 0,87 |
| Проходная | 1,4 | 0,6 | 1,5 | 0,92 | 2,0 | 0,6 | 2,1 | 0,96 |
| Рынок | 17,5 | 7,5 | 19,0 | 0,92 | 25,0 | 12,1 | 27,8 | 0,90 |
| Итого: | 125,7 | 84,5 | 152,1 |  | 171,0 | 110,2 | 204,0 |  |

# 4.2 Выбор количества, мощности и местоположения трансформаторных подстанций

Основные параметры всех элементов систем электроснабжения необходимо выбирать по критерию минимума приведённых затрат.

Расчёт ведём по вечерней нагрузке, т. к. в нашем случае она больше дневной.

По условию задания, местонахождение подстанций известно. Предварительно принимаем установку трех ТП 10/0,4 кВ:

SномТП1=100 Ква; SномТП2= 63кВА; SномТП3=63 кВА.

Разобъем потребителей на три группы, в привязке к соответствующим трансформаторным подстанциям.

ТП№1: Администрация; лаборатория качества; картофелехранилище; корнеплодохранилище; капустохранилище; цех мороженых полуфабрикатов; визировочная площадка; весовая; проходная №1. Суммарная полная мощность данных потребителей составляет S = 80,2 кВА. Выбираем ТП Sном = 100 кВА.

ТП№2: Механическая мастерская; котельная; транспортный цех; плодо- и овощехранилище. Суммарная полная мощность данных потребителей составляет S = 62,5 кВА. Выбираем ТП Sном = 63 кВА, имеющий интервал нагрузок 61 … 95 кВА.

ТП№3: Баня; тарный цех; консервный цех; рынок; проходная №2. Суммарная полная мощность данных потребителей составляет S = 63,4 кВА. Выбираем ТП Sном = 63 кВА.

### 4.3. Составление таблиц отклонения напряжения

Электроснабжение осуществляется по системе 110/10/0,38 кВА. Уровни напряжения на шинах 10 кВ в нашем случае при максимальной нагрузке равны +4 и -2 в минимуме. Допустимые отклонения напряжения у удаленных потребителей в режиме mаx нагрузки равны -5. Потери напряжения в ТП равны -4% при 100% нагрузке и -1% при 25%. Потери напряжения в ВЛ 10 кВ для ближайшей ТП и в ВЛ 0,38 кВ для ближайших потребителей в режиме min равны 0.

4.2. Надбавки, потери, и отклонения напряжения в сетях 10 и 0,38 кВ

| Элемент схемы | Удал. ТП при нагрузке |  |  |  | Ближ. ТП при нагрузке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 % |  | 25 % |  | 100 % |  | 25 % |  |
|  | потребитель |  | потребитель |  | потребитель |  | потребитель |  |
|  | удал. | ближ. | удал. | ближ. | удал. | ближ. | удал. | ближ. |
| Шины 10 кВ | +4 | +4 | -2 | -2 | +4 | +4 | -2 | -2 |
| ВЛ 10 кВ | -6,5 | -6,5 | -1,63 | -1,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТП 10/0,4 кВ потери надбавка | -4 | -4 | -1 | -1 | -4 | -4 | -1 | -1 |
|  | +7,5 | +7,5 | +7,5 | +7,5 | +2,5 | +2,5 | +2,5 | +2,5 |
| ВЛ 0,38 кВ | -6 | 0 | -3,4 | -1,9 | -5 | 0 | -1,25 | 0 |
| Потреб. | -5 | +1 | -0,5 | +1 | -2,5 | +2,5 | -1,75 | -0,5 |

Допустимые отклонения напряжения у удалённых потребителей в режимах максимальной нагрузки равны -5 %. Потери напряжения на ТП -4 % при 100 % нагрузки и -1 % при 25 % нагрузки. Таким образом, максимально допустимая потеря напряжения в ВЛ 10 кВ может составить до 6,5 %, а в ВЛ 0,38 кВ до 6 %

# 4.4. Электрический расчёт сети 0,38 кВ

### Расчет проведем только для ТП№2, от которой подпитывается плодо- и овощехранилище.

### Выбор сечения проводов и расчёт потерь напряжения 0,38 кВ

Плодо- и

овощехранилище

ТП

3

1

0

Котельная

Механическая

мастерская

2

4

Транспортный

цех

Рис.4.1. Схема КЛ 0,38 кВ

Результаты расчета сведем в таблицу 4.3.

Коэффициент мощности принимаем равным cos φ = 0,8.

Рассчитываем нагрузки на участках.

S3-4 = Sтр.ц = 14,1 кВА;

S2-3 = Sпл.хр+S3-4  = 9,6 + 1,4 = 11,0 кВА;

S1-2 = Sмех. + S2-3 = 14,1 + 11,0 = 25,1 кВА;

S0-1 = Sкот+S1-2 = 24,7 + 25,1 = 49,8 кВА;

Sтп-0 = S0-1+S0-1 = 49,8+4,5=54,3 кВА;

4.3. Электрический расчёт сети 0,38 кВ

| №пп | Расч. участок | Sр, кВА | L, м | F, мм2 | Потери U% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на уч-ке | от ТП |
| 1 | ТП-1 | 54,3 | 50 | А70 | 1,42 | 1,42 |
| 2 | 1-2 | 25,1 | 70 | А50 | 1,04 | 2,46 |
| 3 | 2-3 | 14,1 | 60 | А70 | 1,19 | 2,61 |
| 4 | 3-4 | 11,0 | 80 | А70 | 0,54 | 3,15 |

Определяем марку и сечение провода:

Расчёт эквивалентной мощности линии:

Sэкв=i=1nSi2lii=1mliSэкв=54,32⋅50+37,92⋅60+132⋅80190=36,06кВА

где Si, li - мощность и длина i-го участка

Расчёт эквивалентного тока

Iэкв=Sэкв3U,

где U - номинальное напряжение линии.

Iэкв=36,063⋅0,38=54,79А.

Определение экономического сечения по плотности тока:

Fэкв=Iэквjэк;

Fэкв=54,790,8=68,5мм2   jэк- принята 0,8 А/мм2.

Принимаем сечение проводов на магистрали АС 70, на отпайках      АС 50

Определяем потери напряжения на всех участках по формулам:

ΔU=Sрасчi⋅li(r0⋅cosϕ+x0⋅sinϕ)Uн, В;

ΔU%=ΔUUн100 %,

где Sрасчi – расчётная максимальная нагрузка i-го участка, кВА;

li – длина i-го участка, км;

r0 и x0 – удельное активное и индуктивное сопротивление проводов; для АС 50: r0=0,764 Ом/км; x0=0,297 Ом/км; АС 70: r0=0,42 Ом/км; x0=0,34 Ом/км.

Для АС 50

ΔU=Sрасчi⋅li(r0⋅cosϕ+x0⋅sinϕ)Uн=l(0,764⋅0,93+0,297⋅0,4)0,38=3965,68, В;

ΔU%=ΔUUн100=S⋅l⋅2,162316380100⋅10−3=1,04%.

Для АС 70:

ΔU=Sрасчi⋅li(r0⋅cosϕ+x0⋅sinϕ)Uн=S⋅l(0,42⋅0,9+0,34⋅0,43)10=142,3, В;

ΔU%=ΔUUн100=S⋅l⋅0,0524210000100=1,42 %.

Все расчеты сводим в таблицу 4.3.

Анализируя таблицу 4.3 можно прийти к выводу, что потеря напряжения в магистрали и отпайках КЛ 0,38 кВ меньше допустимой.

# 4.5. Выбор автоматов на подстанциях 10/0,4 кВ и проверка

# чувствительности автоматов при однофазных К. З.

На всех КЛ 0,38 кВ, отходящих от ПС 10/0,4 кВ, устанавливаются автоматические воздушные выключатели (автоматы). Они предназначены для отключения КЛ при аварийных и ненормальных режимах, а также для нечастых включений и отключений КЛ (от 2 до 6 часов). На КТП мощностью до 160 кВА включительно, как правило, устанавливают, автоматы серии А3700. Сведения об автоматах, устанавливаемых в проектируемом объекте сведены в таблицу 4.4.

### Проверка условий выбора автоматов по чувствительности

Автоматы выбирают, исходя из следующих условий:

- Номинальное напряжение автомата Uа.н. ≥ Uс

- Номинальный ток теплового расцепления Iт.р.н. ≥ КнIнаг, где Кн – коэффициент надёжности, в пределах 1,1 – 1,3;

- Предельно допустимый ток отключения автомата Iа.пр.≥IK.max(3),

где Iк.max(3) - максимальное значение тока при трёхфазном К. З.

В качестве примера выбора автомата, проведем расчет автомата выключения линии № 1. (согласно табл. 4.4).

4.4. Основные данные автомата, устанавливаемого на отходящей линии 0,38 кВ

| № КЛ | Sном тр-ра, кВА | Sрасч, кВА | Iрасч,А | Тип автомата | Iном,А | Ном. ток тепл. расц. А | Уставка тока мгн. срабатыв эл. маг. расцепитА | Предельно отключаемый ток выключателя при Uн = 380В, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63 | 54,3 | 82,5 | А3710Б | 160 | 100 | 630 | 18 |

Предельно допустимый ток отключения автомата Iа.пр.  I(3)к.max

|  | Iк(3)=Uб3Zт, |  |
| --- | --- | --- |

где ZТ - полное сопротивление трансформатора току замыкания на корпус.

Iк(3)=4001,73⋅0,115=2008 А=2,008 кА.

Электромагнитный расцепитель автомата осуществляет мгновенную максимальную токовую отсечку. Для обеспечения селективной работы отсечки её ток срабатывания

|  | Iс.о.=1,25Iнаг. |  |
| --- | --- | --- |

При этом ток уставки срабатывания электромагнитного расцепителя

|  | Iэ.р.у.≥Iс.о. |  |
| --- | --- | --- |

Коэффициент чувствительности отсечки (электромагнитного расцепителя):

|  | Кч.о.=Ik(2)Iэ.р.у≥1,1. |  |
| --- | --- | --- |

Ток за трансформатором 63 кВА

|  | Ik(2)=32Ik(3). |  |
| --- | --- | --- |

Итак,

Ik(2)=32Ik(3)=322,008=1,74 кА.

Кч.о.=Ik(2)Iэ.р.у=1,740,63=2,76≥1,1.

Коэффициент чувствительности теплового расцепителя:

|  | Кч.т.р.=Ik(1)Iт.р.н.≥3. |  |
| --- | --- | --- |

где Ik(1) - ток однофазного К. З. в наиболее удалённой точке защищаемого участка линии.

|  | Ik(1)=UфZт3+Zn |
| --- | --- |

где Zn – полное сопротивление петли «фазный провод – нулевой провод».

|  | Zn=(Rф+Rн)2+Xn2 |  |
| --- | --- | --- |

где Rф и Rн – активные сопротивления фазного и нулевого провода;

Xn – индуктивное сопротивление петли.

Результаты расчётов проверки чувствительности автоматов сведём в табл. 4.5.

Для петли: 	A70 – Zп0=1,34 Ом/км

Zп= Zп0L=1,340,19=0,25;

Iк(1)=2301,2373+0,25=347,26А.

Кч.т.р.=Ik(1)Iт.р.н.=347,26100=3,47>3.

4.5. Результаты проверки чувствительности защиты КЛ 0,38 кВ

от однофазных к. з.

| №КЛ | Zт, Ом | Zn, Ом | Кч.т.р. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,237 | 0,25 | 3,47 |

Расчёты показали что данный автомат проходит по коэффициенту чувствительности и может быть принят.

# 4.6. Выбор плавких вставок предохранителей для защиты

# трансформаторов ПС 10/0,4 кВ

Номинальный ток плавкой вставки предохранителей ПКТ, устанавливаемых на стороне 10 кВ, выбираем из условия:

Iпв≥Iраб,

где

|  | Iраб=Sнт3Uн. |  |
| --- | --- | --- |

Iпв = (1,5 … 2,0) Iраб.

Для трансформаторов 10/0,4 кВ с Sн = 63 кВА выбираем предохранители ПСН-10 , с номинальным током плавкой вставки – 7,5 А.

Проверяем выбранную вставку на селективность при отключении автоматов на стороне 0,38 кВ. Селективность будет обеспечена, если время плавления вставки tв:

tв≥tс.з.+ΔtKn;

tв≥0,03+0,50,9=0,59с,

где Кn = 0,9 – коэффициент приведения каталожного времени плавления вставки ко времени её разогрева;

tc.з . =0,03 с – полное время срабатывания автомата с учётом разброса его характеристики;

Δt = 0,5 c – ступень селективности.

Ток при трёхфазном к. з. за автоматом для трансформатора с Sн = 63 кВА составляет Iк.max(з)=2008 А. Соответственно на стороне 10 кВ ток составляет:

Iк.max(з)=200810,50,4=76,5А, для трансформатора Sн = 63 кВА.

По амперсекундным характеристикам плавких вставок предохранителей ПКТ: для плавкой вставки с Iн=7,5А при токе 76,5 А время плавления составляет 0,5 с. Таким образом для трансформатора 63 кВА селективность защиты будет обеспечена.

Плавкая вставка должна быть проверена по условию:

tв≤tk≤5с,

где tk=900k2=90020,982=2,04с - допустимое время протекания тока к. з. в трансформаторе по условию термической стойкости. Таким образом, выбранные плавкие предохранители обеспечивают безопасность трансформаторов при к. з.:

0,59с≤2,04с≤5с.