Кумертауский филиал

федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования

«Оренбургский государственный университет» 

(Кумертауский филиал ОГУ)

Кафедра электроснабжения промышленных предприятий 

А.В. Богданов
Методические указания к выполнению  

контрольной работы
«Электроэнергетические системы и сети»

Кумертау

2012 

Содержание

Введение ……………………………………………………………...……….…3
1. Разработка схем развития сети …………………………………………....... 4
2. Расчет потокораспределения в сети ………………………………..….….…8
3. Выбор номинального напряжения сети ……………………………...….......9
4. Выбор сечений линий электропередачи ……………………………...…….10
4.1. Экономические интервалы сечений ……………………..…………….….10
4.2. Проверка сечений по допустимому току …….……….…………………..10
4.3. Расчет токораспределения в сети …………………………………..……..11
4.4. Выбор сечений линий электропередач …………………………..…..…...12
5. Выбор трансформаторов на понижающих подстанциях ……………….....16
6. Выбор схем подстанций …………………….....…………………………….18
7. Экономическое сопоставление вариантов развития сети …………………19
7.1. Общие положения ………………………………………………………….19
7.2. Пример экономического сопоставления вариантов ……………………...20
8. Расчет установившихся режимов сети ………………..………………..…...25
8.1.Расчет установившегося режима максимальных нагрузок …………........25
8.2. Выбор средств регулирования напряжения и окончательное
сопоставление вариантов сети ……………………………………………….…28
8.3. Расчет установившихся послеаварийных режимов …………..………......29
          Индивидуальные задания  на  контрольную работу……………………     …..30
Рекомендуемая  литература………………………………………………...........34
Введение

Содержанием контрольной работы является выбор наилучшей в технико-экономическом смысле схемы развития районной электрической сети при соблюдении заданных требований к на​дежности схемы и к качеству электроэнергии, отпускаемой потребителям. Выполнение контрольной работы включает определенные этапы. Разработка вариантов развития сети. Расчет потокораспределения в каждом из выбранных вариантов по длинам и нагрузкам узлов. Выбор номинального напряжения сети. Выбор сечений линий электропередачи на участках сети. Выбор числа и мощности трансформаторов с учетом категорий надежности потребителей данного района. Выбор схем подстанций на высоком и низком напряжениях. Экономическое сопоставление вариантов сети и выбор двух наиболее экономичных, принимаемых для дальнейшего рассмотрения. Электрические расчеты принятых вариантов развития распределительных сетей в максимальном и аварийном режимах при условии, что напряжения на шинах 10-110 кВ близки номинальным напряжениям соответствующих обмоток трансформаторов. 
Проверка необходимости местного регулирования напряжения. Определение мощности батарей стати​ческих конденсаторов для целей местного регулирования напряжения. Расчёт установившихся режимов максимальных нагрузок и  послеаварийные режимы, используя программу RASTR (по заданию преподавателя).
1 Разработка схем развития сети
Схемы электрических сетей должны обеспечить необходимую надежность электро​снабжения, требуемое качество энергии у потребителей, удобство и безопасность эксплуата​ции, возможность дальнейшего развития сети и подключения новых потребителей. В  практике для построения рациональной конфигурации сети принимают повариантный метод, при котором для заданного расположения потребителей намечаются несколько вариантов и из них на основе технико-экономического сравнения выбирается лучший. Этот вариант должен обладать необходимой надежностью, экономичностью и гибкостью. Наме​чаемые варианты не должны быть случайными. Каждый вариант должен иметь ведущую идею построения схемы: на каждом последующем участке поток электроэнергии должен быть направлен от источника. Необходимо руководствоваться следующими положениями при составлении вариантов схемы сети.
1.  Передача электроэнергии от источника к потребителям должна производиться по самому короткому пути.

2.  Разработку вариантов начинать с наиболее простых схем, требующих для создания сети наименьшего количества линий и электрооборудования подстанций. К числу таких вариантов относятся схемы линий магистрального и замкнутого типов.

3.  Наряду с наиболее простыми вариантами следует рассмотреть и варианты схем с увеличенными капиталовложениями на сооружение линий и подстанций, за счет чего достигается большая эксплуатационная гибкость схемы или повышенная надежность электроснабжения. К числу таких относятся смешанные магистрально-радиальные схемы со сложнозамкнутыми контурами.

4.  К использованию наиболее сложных и дорогих схем сетей следует переходить лишь в тех случаях, когда более простые схемы неудовлетворительны по техническим требованиям и критериям (например, при завышенных сечениях проводов, необходимых по допустимому нагреву; при неприемлемых потерях напряжения и т.п.).

5.  В итоге из всех вариантов целесообразно выбрать схемы сети, построенные по двум различным принципам:

а) в виде схемы с односторонним питанием;
б) в виде схемы замкнутого (кольцевого) типа.
Эти схемы обладают различными качественными и технико-экономическими показате​лями, поэтому должны быть внимательно изучены. Лучшая из них определяется по приве​денным затратам.
В соответствии с ПУЭ нагрузки I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания (допускается от двух секций шин районных под​станций).
В большинстве случаев двухцепная ЛЭП не удовлетворяет требованиям надежности электроснабжения потребителей I и II категорий, так как при повреждении опор возможен перерыв питания. Для таких потребителей следует предусматривать не менее двух одноцепных линий. Для электроприемников III категории допустимо питание по одной линии при технико-экономическом обосновании такого варианта, то есть при учете ущерба от недоотпуска электроэнергии при перерыве питания.

На основании приведенных выше соображений в работе решается вопрос о необходи​мом количестве ЛЭП для каждого потребителя. При этом замкнутая схема приравнивается по надежности к системе электроснабжения по двум одноцепным линиям. Количество при​соединяемых к ЛЭП потребителей не ограничивается. Выбранная схема сети (радиальная, магистральная, замкнутая, смешанная) в значительной степени влияет на схемы подстанций. Поэтому при выборе наиболее целесообразного варианта электроснабжения необходимо учитывать стоимость оборудования распределительных устройств подстанций того же клас​са напряжения, на котором проектируется электрическая сеть. Для каждого варианта схемы сети нужно наметить и схемы электрических соединений подключенных подстанций. При составлении схемы подстанций руководствуются следующими соображениями. Для каждого потребителя I и II категорий на его подстанции устанавливаются по два понижающих транс​форматора с распределительным устройством на высокой стороне. Упрощенные схемы под​станций приведены в [1, рисунок 1.2-1.4].

При разработке вариантов электроснабжения потребителей (рисунок 2) рассмотренного примера проектирования сети, учтены следующие обстоятельства.
Наличие двух существующих линий 110 кВ сечением АС-240 между питающей под​станцией 1 и узлом 2 мощностью 40 МВт однозначно определяет питание нагрузки узла 3 через узел 2 в вариантах разомкнутых сетей. 

[image: image1.emf]�

�

�

�

�

�

2

P

3

P

6

P

5

P

4

P

��

��

��

��

��

�

�

�

�

�

�

2

P

3

P

6

P

5

P

4

P

��

��

��

��

��

��

�

�

�

�

�

�

2

P

3

P

6

P

5

P

4

P

��

��

��

��

��

����ɤȼ

Ɋɢɫ�����ɚ��ȼɚɪɢɚɧɬ���ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɫɟɬɢ

Ɋɢɫ�����ɜ��ȼɚɪɢɚɧɬ���ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɫɟɬɢ

Ɋɢɫ�����ɛ��ȼɚɪɢɚɧɬ���ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɫɟɬɢ

�

�

�

�

�

�

2

P

3

P

6

P

5

P

4

P

����ɤȼ ��

��

��

��

Ɋɢɫ�����ɝ��ȼɚɪɢɚɧɬ���ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɫɟɬɢ

��

��

����ɤȼ ����ɤȼ




[image: image2.emf]�

Ⱥ

ɋ

�

�

�

�

����ɤȼ

�

�

�

�

�

�

2

P

3

P

6

P

5

P

4

P

��

��

��

Ɋɢɫ�����ɞ��ȼɚɪɢɚɧɬ���ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɫɟɬɢ

��

��

��


Суммарный переток мощности по линии 1-2 составляет около 70 МВт с учетом потерь в сети, что соответствует нормальной загрузке двух линий 110 кВ (от 15 до 45 МВт на одну цепь при длине электропередачи от 80 до 25 км).

Потребитель узла 3 имеет III категории надежности, поэтому на участке 2-3 может рассматриваться сооружение одной или двух цепей. При строительстве одной цепи следует учесть ущерб от недоотпуска электроэнергии при перерыве питания. Решение вопроса о чис​ле линий на участке 2-3 следует принять отдельно и распространить на варианты 2 и 3.
Присоединение потребителей 5 и 6 может быть выполнено различными способами че​рез узел 4. Разомкнутая схема питания (вариант 1) и кольцевая (вариант 2). 
В обоих случаях трассы линий вынуждены из-за ограничений по использованию пахотных земель. Сооруже​ние линии 4-5 по прямой от узла 4 до узла 5 сокращает трассу линии на 6 км, но не исполь​зует уже созданный коридор линии на 
участке 4-6.
Вариант 3 предусматривает питание нагрузок узлов 5 и 6 по кратчайшему электриче​скому пути, но дает проигрыш в длине линий по сравнению с вариантом 1 
на 4 км.
Все разомкнутые варианты, в связи с заданной категорийностью потребителей по на​дежности, требуют сооружения на всех участках двух параллельных цепей, рассмотрение кольцевых сетей позволяет наметить сооружение одной цепи на большинстве трасс. Следует сразу оговорить, что это решение не окончательное и должно быть проверено по условиям возможных отключений линий. Таким образом, к дальнейшему рассмотрению предложены все 5 вариантов развития сети.
2 Расчет потокораспределения в сети

В сетях с односторонним питанием потораспределение рассчитывается следующим образом. Последовательно, начиная от самых отдаленных потребителей, складываем мощности узлов, встречающихся при приближении к источнику. Таким образом, получаем перетоки мощности на всех радиальных участках сети.

В случае сети замкнутого типа, перетоки необходимо рассчитывать, используя правило «моментов», представив сеть замкнутого типа в виде сети с двухсторонним питанием. При этом мощность каждого источника такой сети определяется по формуле:


[image: image3.wmf](

)

12

l

l

i

i

K

P

P

×

S

=

, 
[image: image4.wmf](

)

12

l

l

i

i

K

Q

Q

×

S

=

,                 (2.1)
где 
[image: image5.wmf]K

P

, 
[image: image6.wmf]K

Q

 - соответственно, определяемые активная и реактивная мощности источников; 
[image: image7.wmf]i

P

, 
[image: image8.wmf]i

Q

 - активная и реактивная составляющие в узлах потребителей; 
[image: image9.wmf]i

l

 - расстояние противоположенного источника до данного потребителя; 
[image: image10.wmf]12

l

 - общее расстояние между источниками.

На остальных участках мощность определяется по закону Кирхгофа.

Если в кольце имеются участки с двумя и более параллельными цепями, то необходимо эти участки привести к эквивалентным длинам:


[image: image11.wmf]n

ЭКВ

l

l

=

,

где 
[image: image12.wmf]l

 - длина линии, км; 
[image: image13.wmf]n

 - число параллельных ветвей.

3 Выбор номинального напряжения сети

На​пряжение зависит от нескольких факторов:
· мощности потребителей;

· удаленности их от источника питания;

· района сооружения сети и класса номинального напряжения существующей сети.

Выбор напряжения определяется экономическими факторами, при увеличении номи​нального напряжения возрастают капиталовложения в сооружение сети, но за счет снижения потерь электроэнергии уменьшаются эксплуатационные издержки.
В практике проектирования для выбора рационального напряжения используются кри​вые, данные по пропускной способности и дальности линий электропередачи или эмпирические формулы, в частности, формула Г.А.Илларионова, дающая удовлетворительные результаты для шкалы напряжений от 35 до 1150 кВ:

[image: image14.wmf]P

U

НОМ

2500

500

1000

+

=

l

,                              (3.1)
где 
[image: image15.wmf]l

 - длина линии на рассматриваемом участке; 
[image: image16.wmf]P

 - переток мощности на рассматриваемом участке.
Учитывая существующую ЛЭП 110 кВ, перетоки мощности по участкам 
[image: image17.wmf])

(

P

 и длины линий 
[image: image18.wmf])

(

l

 для всех рассматриваемых вариантов (рисунок 2) выбран класс номинального напряжения 110 кВ.

4 Выбор сечений линий электропередачи

Выбор сечений проводов воздушных линий электропередачи 35-500 кВ можно выполнить по экономическим интервалам и по экономической плотности тока. Более подробно рассмотрим выбор сечений по экономическим интервалам.

4.1 Экономические интервалы сечений

Эко​номические интервалы для различных стан​дартных сечений определенного класса на​пряжения получены при построении зави​симости приведенных затрат в сооружение 1 км линии от тока. Вид зависимостей пока​зан на рисунке 3.
Сечение 
[image: image19.wmf]n

F

F

F

,...,

,

2

1

 - стандартные сечения для класса номинального напряже​ния 
[image: image20.wmf]НОМ

U

. 

[image: image21.emf]Ɂ

ɍȾ

max

I

�

1

КР

I

2

КР

I

const U

НОМ

=

1

F

2

F

3

F

Ɋɢɫ�����ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ�ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ�ɫɟɱɟɧɢɣ


Экономические  интервалы  одно​значно  определяют  сечение  воздушной  ли​нии в зависимости от тока максимального нормального режима 
[image: image22.wmf]max

I

. Если ток в ли​нии лежит в интервале от 0 до 
[image: image23.wmf]KP

I

 - наибо​лее экономично сечение 
[image: image24.wmf]1

F

, при токе от 
[image: image25.wmf]1

KP

I

 до 
[image: image26.wmf]2

KP

I

 - сечение 
[image: image27.wmf]2

F

 и т.д. Здесь под 
[image: image28.wmf]max

I

 понимается ток в одной цепи линии.
4.2 Проверка сечений по допустимому току

Выбранные сечения существующих и проектируемых линий электропередачи прове​ряются из условий наиболее тяжелого аварийного режима для каждой линии по допустимо​му току [I], где под допустимым понимается ток, при длительном протекании которого про​водник сохраняет свои электрические и механические свойства, а изоляция - термическую стойкость.
Условия проверки 
[image: image29.wmf][

]

I

I

ав

<

, допустимые токи для сечений воздушных линий приведе​ны в [1, таблица 1.13], где 
[image: image30.wmf]ав

I

 - максимальных ток по линии в наиболее тяжелом для данной линии аварийном режиме.
4.3 Расчет токораспределения в сети

Для выбора сечений необходимо определить токи в сети. При этом расчет токов в кольце выполняется одновременно с выбором сечений. При несовпадении заданного числа параллельных цепей в кольце с выбранным - токи следует пе​ресчитать заново с выбранным числом параллельных линий и уточнить выбор сечений.
Определение токораспределения в сети показано на примере расчета варианта 2. Нагру​зочные токи сети определяются по соотношению:

[image: image31.wmf]3

cos

×

×

j

=

H

U

P

I

.                                (4.1)
Токи нагрузок узлов в рассмат​риваемом примере:

[image: image32.wmf](

)

234

,

0

73

,

1

110

9

,

0

40

2

=

×

×

=

I

 кА;


[image: image33.wmf](

)

117

,

0

73

,

1

110

9

,

0

20

3

=

×

×

=

I

 кА;


[image: image34.wmf](

)

234

,

0

73

,

1

110

9

,

0

40

4

=

×

×

=

I

 кА;


[image: image35.wmf](

)

117

,

0

73

,

1

110

9

,

0

20

5

=

×

×

=

I

 кА;


[image: image36.wmf](

)

204

,

0

73

,

1

110

9

,

0

35

6

=

×

×

=

I

 кА.

[image: image37.emf]� �

�

�

�

�

234 , 0 2= I 117 ,0 3= I

351 , 0 12= I 117 , 0 23= I

153 ,0 46= I

234 ,0 4= I

204 , 0 6= I

117 ,0 5= I

Ɋɢɫ�����Ɍɨɤɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɜ�ɫɟɬɢ��ɬɨɤɢ�ɭɤɚɡɚɧɵ�ɜ�ɤȺ�


Теперь токи на участках сети (см. рисунок 4) в соответствии с 1 законом Кирхгофа для узла 3 находится как:

[image: image38.wmf]117

,

0

3

23

=

=

I

I

 кА;


[image: image39.wmf]351

,

0

117

,

0

234

,

0

2

23

12

=

+

=

+

=

I

I

I

 кА.
Для кольца 4-5-6-4 узел 4 является балансирующим, ток на головном участке 4-5, 
[image: image40.wmf]45

I

I

Г

=

. При расчете 
[image: image41.wmf]Г

I

 первоначально зададим сооружение на всех участках по одной ЛЭП, тогда:

[image: image42.wmf](

)

=

+

+

+

+

=

=

64

56

45

64

6

64

56

5

45

l

l

l

l

l

l

I

I

I

I

Г



 EMBED Equation.3  [image: image43.wmf]168

,

0

96

40

204

,

0

68

117

,

0

=

×

+

×

 кА;


[image: image44.wmf]051

,

0

117

,

0

168

,

0

5

45

56

=

-

=

-

=

I

I

I

 кА;


[image: image45.wmf]153

,

0

051

,

0

204

,

0

56

6

46

=

-

=

-

=

I

I

I

 кА;


[image: image46.wmf]555

,

0

4

45

46

4

1

=

+

+

=

-

I

I

I

I

 кА.
4.4 Выбор сечений линий электропередач

Подробно выбор сечений приведен для варианта 2. Для выбора используются экономиче​ские интервалы для ОЭС Казахстана и Средней Азии [1, таблица 1.1]. Учитывая, что проектиро​вание ведется на Урале (район по гололеду II), выбраны стальные опоры для линий 110 кВ.
Участок 2-3. При токе 
[image: image47.wmf]117

,

0

23

=

I

 кА, с учетом необходимости двух параллельных це​пей на участке 2-3, ток на одну цепь 
[image: image48.wmf]0585

,

0

2

/

23

=

=

I

I

Ц

 кА. Ближайший критический ток [1, таблица 1.13] 
[image: image49.wmf]117

,

0

=

KP

I

 кА соответствует сечению 70 мм2, таким образом, на участке 2-3 выби​раются две одноцепные линии АС-70.
Проверка сечения из условий аварийного режима производится при обрыве одной из 2 цепей, 
[image: image50.wmf]117

,

0

23

=

ав

I

 кА, допустимый ток по нагреву для сечения 70 мм2 составляет 265 А [1, табл. 1.13]. Таким образом, 
[image: image51.wmf]ДОП

ав

I

I

<

23

 и проверка дает удовлетворительный результат.
Учитывая, что в узле 3 потребитель III категории по надежности, возможно сооружение на участке 2-3 одной линии; 
[image: image52.wmf]117

,

0

23

=

I

кА - выбирается сечение АС-120. Допустимый ток для сечения 390 А.

Участок 1-2. Существующая линия 1-2 сечением 2АС-240 проверяется по допустимо​му току из условий максимального длительного режима (обрыв одной из параллельных це​пей). Допустимый ток для сечения 610 А.
Максимальный ток по сечению возникает при обрыве одной цепи 
[image: image53.wmf]351

12

=

ab

I

 А, то есть 
[image: image54.wmf]ДОП

ав

I

I

<

23

, результаты проверки удовлетворительны.
Кольцо 4-5-6-4. Выбор сечений производится аналогично выбору в разомкнутой сети: участок 4-5, ток 
[image: image55.wmf]168

45

=

I

 А, сечение АС-120; участок 5-6, 
[image: image56.wmf]51

56

=

I

 А, сечение АС-70; участок 6-4, ток 
[image: image57.wmf]153

64

=

I

 А, сечение АС-120.
Проверка из условий аварийных режимов выполняется отдельно для каждой линии. Максимальный ток по участку 4-5 возникает при обрыве линии 6-4:

[image: image58.wmf]321

,

0

6

5

max

45

=

+

=

I

I

I

 кА < 
[image: image59.wmf]390

=

ДОП

I

 А;


[image: image60.wmf]6

5

max

46

I

I

I

+

=

(обрыв 4-5) = 0,321 кА < 
[image: image61.wmf]390

=

ДОП

I

 А;


[image: image62.wmf]6

max

56

I

I

=

(обрыв 4-6) = 0,204 кА < 
[image: image63.wmf]265

=

ДОП

I

 А.
Таким образом, в кольце выбраны и проверены сечения из условий нагрева.
Участок 1-4. По условию надежности требуется две параллельные линии, 
[image: image64.wmf]555

,

0

14

=

I

 кА, ток на одну цепь 
[image: image65.wmf]278

,

0

=

Ц

I

 кА. Выбраны две одноцепные линии АС-240; 
[image: image66.wmf]14

ав

I

 (обрыв одной цепи) составляет 555 А < 
[image: image67.wmf]610

=

ДОП

I

 А.
 Результаты расчета сведены в таблицу 1:
Таблица 1- Выбор сечений проводников (вариант 1)

	Линия
	Вид
	Ток участка, А
	Сечение
	Число цепей
	Вид аварии
	
[image: image68.wmf]ab

I

, А
	
[image: image69.wmf]ДОП

I

,А

	2-3 (а) 
	проект 
	117 
	АС-70 
	2 
	обрыв 1 цепи 
	117 
	265 

	2-3 (б) 
	проект 
	117 
	АС-120 
	1 
	- 
	- 
	- 

	1-2 
	сущест 
	351 
	АС-240 
	2 
	обрыв 1 цепи 
	351 
	610 

	4-5 
	проект 
	168 
	АС-120 
	1 
	обрыв 4-6 
	321 
	390 

	5-6 
	проект 
	51 
	АС-70 
	1 
	обрыв 4-6 
	204 
	265 

	4-6 
	проект 
	153 
	АС-120 
	1 
	обрыв 4-5 
	321 
	390 

	1-4
	проект
	555
	АС-240
	2
	обрыв 1 цепи
	555
	610


Выбор сечений ЛЭП остальных вариантов проводится аналогично, поэтому результат выбора сведем в таблицы:
Таблица 2- Выбор сечений проводников (вариант 2)

	Линия
	Вид
	Ток участка, А
	Сечение
	Число цепей
	Вид аварии
	
[image: image70.wmf]ab

I

, А
	
[image: image71.wmf]ДОП

I

,А

	2-3 (а) 
	проект
	117 
	АС-70 
	2
	обрыв 1 цепи 
	117
	265 

	2-3 (б) 
	проект
	117 
	АС-120 
	1
	- 
	-
	- 

	1-2 
	сущест
	351 
	АС-240 
	2
	обрыв 1 цепи 
	351
	610 

	5-6 
	проект
	204 
	АС-120 
	2
	обрыв 1 цепи 
	204
	390 

	4-5 
	проект
	321 
	АС-120 
	2
	обрыв 1 цепи 
	321
	390 

	4-1 
	проект
	555 
	АС-240 
	2
	обрыв 1 цепи 
	555
	610 


Таблица 3- Выбор сечений проводников (вариант 3)

	Линия
	Вид
	Ток участка, А
	Сечение
	Число цепей
	Вид аварии
	
[image: image72.wmf]ab

I

, А
	
[image: image73.wmf]ДОП

I

,А

	2-3 (а) 
	проект
	117 
	АС-70 
	2
	обрыв 1 цепи 
	117
	265 

	2-3 (б) 
	проект
	117 
	АС-120 
	1
	- 
	-
	- 

	1-2 
	сущест
	351 
	АС-240 
	2
	обрыв 1 цепи 
	351
	610 

	4-5 
	проект
	117 
	АС-70 
	2
	обрыв 1 цепи 
	117
	265 

	4-6 
	проект
	204 
	АС-120 
	2
	обрыв 1 цепи 
	204
	390 

	4-1 
	проект
	555 
	АС-240 
	2
	обрыв 1 цепи 
	555
	610 


Таблица 4- Выбор сечений проводников (вариант 4) 
	Линия
	Вид
	Ток участка, А
	Сечение
	Число цепей
	Вид аварии
	
[image: image74.wmf]ab

I

, А
	
[image: image75.wmf]ДОП

I

,А

	1-2 (а) 
	сущест
	398 
	АС-240
	2
	обрыв 1 цепи 
	357
	610

	2-3 (б) 
	проект
	164 
	АС-120 
	1
	обрыв 4-6
	321
	390

	3-6 
	проект
	47 
	АС-70
	1
	обрыв 4-6
	204
	265

	4-6 
	проект
	157 
	АС-120
	1
	обрыв 2-3
	321
	390

	1-4 
	проект
	508
	АС-240
	2
	обрыв 1 цепи 
	472
	610

	4-5 
	проект
	117
	АС-70
	2
	обрыв 1 цепи 
	117
	265


Таблица 5- Выбор сечений проводников (вариант 5) 
	Линия
	Вид
	Ток участка, А
	Сечение
	Число цепей
	Вид аварии
	
[image: image76.wmf]ab

I

, А
	
[image: image77.wmf]ДОП

I

,А

	1-2 (а) 
	сущест
	438 
	АС-240
	2
	обрыв 1 цепи 
	397
	610

	2-3 (б) 
	проект
	204 
	АС-240 
	1
	обрыв 4-5
	438
	610

	3-6 
	проект
	87
	АС-120
	1
	обрыв 4-5
	321
	390

	5-6 
	проект
	117 
	АС-120
	1
	обрыв 2-3
	321
	390

	4-5 
	проект
	234
	АС-240
	1
	обрыв 2-3
	438
	610

	1-4 
	проект
	468
	АС-240
	2
	обрыв 1 цепи 
	438
	610


При расчете в контрольной работе выбор сечений ЛЭП необходимо показывать поэтапно для каждого варианта.

Как видно из анализа выбора сечений и проверки их из условий наиболее тяжелого ре​жима, по условию надежности сечения в усилении не нуждаются.

5  Выбор трансформаторов на понижающих подстанциях

Условия выбора:

1) 
[image: image78.wmf]УСТ

ВН

Н

U

U

³

.

;                                                                         (5.1)
2) 
[image: image79.wmf]УСТ

НН

Н

U

U

³

.

;                                                                         (5.2)
3) 
[image: image80.wmf]max

.

.

7

,

0

S

S

S

Т

Ф

Т

Н

×

=

³

.                                                            (5.3)
Выбор количества трансформаторов (автотрансформаторов) зависит от требований к надежности электроснабжения потребителей и является технико-экономической задачей.

В практике проектирования на подстанциях всех категорий предусматривается, как правило, установка двух трансформаторов (автотрансформаторов). Установка одного трансформатора рекомендуется только в случае питания потребителей III категории при наличии в сетевом районе передвижной резервной подстанции, обеспечивающей замену трансформатора в течение суток.

Мощность трансформатора в нормальных условиях должна обеспечить питание электрической энергией всех потребителей, подключенных к данной подстанции. Кроме того, нужно учитывать необходимость обеспечения энергией потребителей I и II категорий в случае аварии с одним из трансформаторов и его отключения. Поэтому, если подстанция питает потребителей таких категорий, на ней должны быть установлены трансформаторы такой мощности, при которой обеспечивалось бы питание одним трансформатором потребителей I и II категорий с допустимой перегрузкой до 40%, на время не более 6 часов, в течение 5 суток, при коэффициенте заполнения суточного графика 0,75. Следует учитывать, что при аварии с одним из трансформаторов допускается отключение потребителей III категории. По указанному режиму работы трансформаторов его мощность может быть определена ориен​тировочно по выражению:

[image: image81.wmf](

)

1

-

³

n

k

S

S

ав

НБ

HT

,                                   (5.4)
где 
[image: image82.wmf]НБ

S

 - наибольшая нагрузка подстанции, 
[image: image83.wmf]4

,

1

=

ав

k

 - коэффициент допустимой перегруз​ки, п - число трансформаторов на подстанции.
Типы, мощности и число понижающих трансформаторов на подстанциях во всех вари​антах одинаковы, так как не зависят от схемы сети 110 кВ [1, таблица 1.30]. 
Выбор трансформа​торов показан в таблице 6:
Таблица 6- Выбор понижающих трансформаторов
	№ узла
	Мощность нагрузки
	S/1,4,

МВ·А
	Тип и число трансформаторов

	
	Р, МВт
	S, МВт
	
	

	2
	40
	44,4
	31,8
	2ТРДН-40000/110 

	3а
	20
	22,2
	15,9
	2ТДН-16000/110 

	3б
	20
	22,2
	-
	ТРДН-25000/110 

	4
	40
	44,4
	31,8
	2ТРДН-40000/110 

	5
	20
	22,2
	15,9
	2ТДН- 16000/1 10 

	6
	35
	38,9
	27,8
	2ТРДН-40000/110 


6  Выбор схем подстанций
Выбор схем электрических соединений распределительных устройств подстанций вы​полняется на стороне высшего напряжения и на стороне низшего на​пряжения подстанций, но схемы на стороне низшего на​пряжения подстанций не зависят от варианта развития электрической сети.
Одним из наиболее дорогостоящего оборудования распределительных устройств являются вы​соковольтные выключатели, и поэтому выбор схем распределительных устройств выполня​ется только с целью определения числа их ячеек [1, рисунок 1.3, таблица 1.45].
В таблице 7 показано определение ячеек выключателей 110 кВ для варианта 2 электри​ческой сети рассматриваемого примера. При этом необходимо учитывать, что в узле 1, связанном с энергосистемой, РУ должно быть на порядок надежнее.

Таблица 7-Определение числа ячеек выключателей 110 кВ (вариант 2)

	№ узла
	Число присоединений
	Схема распределительного устройства 110 кВ
	Число ячеек

выключателей 110 кВ

	
	линий
	трансформаторов
	
	

	1 
	4
	2 
	Две рабочие  и обходная системы шин  
	8 

	2а 
	4
	2 
	Одна секционированная система шин с обходной 
	8 

	2б 
	3
	2 
	Одна секционированная система шин с обходной 
	7 

	За 
	2
	2 
	Два блока с неавтоматической перемычкой 
	2 

	3б 
	1
	1 
	Блочная 
	1 

	4 
	4
	2 
	Одна секционированная система шин с обходной 
	8 

	5 
	2
	2 
	Мостик с неавтоматической перемычкой 
	3 

	6 
	2
	2 
	Мостик с неавтоматической перемычкой 
	3 

	ИТОГО:                                               32 (вариант 2а)                         30 (вариант 2б)


Определение числа ячеек выключателей 110 кВ для остальных сравниваемых вариан​тов выполнено аналогично.

Выбор схем распределительных устройств на стороне низкого напряжения зависит от количества трансформаторов и их типа. Схемы распределительных устройств на стороне низкого напряжения для всех вариантов будут одинаковы.

7  Экономическое сопоставление вариантов развития сети

7.1 Общие положения

Варианты, подлежащие технико-экономическому сравнению, должны быть технически и экономически сопоставимы, т.е. обеспечивать одинаковую передаваемую мощность и ка​чество электроэнергии в нормальных и послеаварийных режимах работы сети. При сопос​тавлении схем с разной степенью надежности должна учитываться величина ущерба народ​ному хозяйству от вероятного нарушения электроснабжения. В этом случае подсчет приве​денных затрат производится по следующей формуле


[image: image84.wmf]И

К

Е

З

Н

+

=

, руб./ год,                                       (7.1)
где 
[image: image85.wmf]Н

Е

 - нормативный коэффициент эффективности (в энергетике 
[image: image86.wmf]12

,

0

=

Н

Е

); 
[image: image87.wmf]П

Л

К

К

К

+

=

 - соответственно капитальные вложения в линии и подстанции; 
[image: image88.wmf]Э

П

Л

И

И

И

И

D

+

+

=

 - соответственно издержки на амортизацию и обслуживание линий 
[image: image89.wmf]Л

И

, подстанций 
[image: image90.wmf]П

И

 и 
[image: image91.wmf]Э

И

D

 - издержки на возмещение потерь энергии в электрических сетях.
Определение капитальных вложений производится обычно по укрупненным стоимост​ным показателям для всего оборудования подстанций и ЛЭП.
Ежегодные издержки 
[image: image92.wmf]Л

И

 и 
[image: image93.wmf]П

И

 определяются суммой отчислений от капитальных вло​жений 
[image: image94.wmf]Л

Л

Л

К

И

a

=

 и 
[image: image95.wmf]П

П

П

К

И

a

=

, где 
[image: image96.wmf]Л

a

, 
[image: image97.wmf]П

a

- соответственно коэффициенты отчислений на амортизацию и обслуживание для линий и подстанций [1, таблице 2. 1].
Учитывая существенную долю в приведенных затратах капиталовложений и издержек на подстанции, а также тот факт, что почти во всех вариантах число, мощность и типы трансформаторов, число и типы выключателей не зависят от схемы сети, учет подстанционных составляющих следует производить только при необходимости.
Издержки на возмещение потерь энергии в линиях и трансформаторах определяются по формуле


[image: image98.wmf](

)

XX

Э

P

P

И

D

×

+

t

×

D

b

=

D

8760

'

max

0

,                        (7.2)
где β0 - удельная стоимость потерь активной энергии [1, рисунок 2.1]; 

[image: image99.wmf]'

max

P

D

- суммарные переменные потери мощности в сети в режиме максимальных нагрузок; 
τ - число часов максимальных потерь в году 
[image: image100.wmf](

)

8760

10

124

,

0

2

4

max

×

+

=

t

T

;     
[image: image101.wmf]XX

P

D

 - суммарные потери холостого хода трансформаторов.
Необходимо иметь в виду, что варианты схемы с разными номинальными напряжения​ми из-за различной стоимости аппаратуры и разных величин потерь электроэнергии могут сравниваться только по приведенным затратам с учетом оборудования подстанций потреби​телей и потерь энергии в них. Это положение обязательно и для сравнения вариантов с раз​ной надежностью питания потребителей.
На основании анализа результатов расчета выбираются 2 варианта с меньшими приве​денными затратами.
Варианты схем считаются экономически равноценными, если разница в приведенных затратах равна или менее 5%. В таком случае следует выбирать варианты схем:
а) с более высоким напряжением;
б) с более высокой надежностью электроснабжения;
в) с более высокой оперативной гибкостью схемы (приспосабливаемостью к необходимым режимам работы сети);
г) с меньшим расходом цветного металла на провода воздушных линий и с меньшим необходимым количеством электрической аппаратуры;
д) с лучшими возможностями развития сети при росте нагрузок или при появлении но​вых пунктов потребления электроэнергии.

7.2 Пример экономического сопоставления вариантов

Подробно экономическое сопоставление рассмотрено при анализе подвариантов при​соединения узла 3. Решение этого вопроса позволяет однозначно определить схему питания потребителей III категории в узле 3 для вариантов 1, 2 и 3.

Подвариант а предполагает присоединение узла 3 к узлу 2 по двум линиям АС-70 с ус​тановкой на подстанции 3 двух трансформаторов ТДН-16000/110 (рисунок 5, а), подвариант б предусматривает питание потребителей узла 3 по одной линии АС-120 с установкой на под​станции 3 одного трансформатора ТРДН-25000/110 (рисунок 5, б):

[image: image102.emf]�

�

�Ⱥɋ���

�Ⱥɋ���

���ɤɦ

���ɤɦ

� ��

�ɌȾɇ����������

� ��

�ɌȾɇ����������

) ( 7 , 9 20

3

А МВ j S � + =

&

) ( 7 , 9 20

3

А МВ j S � + =

&

Ɋɢɫ�����ɋɯɟɦɚ�ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɭɡɥɚ���

ɚ��ɩɨɞɜɚɪɢɚɧɬ�ɚ��ɛ��ɩɨɞɜɚɪɢɚɧɬ�ɛ

ɛ

ɚ


Подвариант а. Капитальные вложения в линии:

[image: image103.wmf]n

С

К

Л

l

=

,                                (7.3)
где С - стоимость 1 км линии; 
[image: image104.wmf]l

 - длина линии; п - число параллельных линий.
Для АС-70 [1, таблице 2.22] при но​минальном напряжении линии 110 кВ на стальных одноцепных опорах для II района по гололеду (в ценах 1985 г.) С = 16,5 тыс.руб./км, 
[image: image105.wmf]20

=

l

 км, п = 2. 
Тогда:


[image: image106.wmf]660

2

20

5

,

16

=

×

×

=

Л

К

 тыс.руб.
Капиталовложения в подстанцию включают стоимость трансформаторов и распредустройства (РУ) высшего напряжения. Стоимость РУ низшего напряжения незна​чительна вследствие невысокой стоимости выключателей 10 кВ. Расчетная стоимость транс​форматора ТДН-16000/110 [1, таблице 2.6] составляет 63 тыс.руб., стоимость ячейки вы​ключателя 110 кВ - 35 тыс.руб. [1, таблице 2.3], 
тогда:

[image: image107.wmf]196

2

35

2

63

=

×

+

×

=

П

К

 тыс.руб.,

[image: image108.wmf]856

196

660

=

+

=

+

=

å

П

Л

К

К

К

 тыс.руб.
Ежегодные издержки на амортизацию и обслуживание [1, таблице 2.1] для линий состав​ляют 2,8%, для подстанций 110 кВ - 9,4%, соответственно 
[image: image109.wmf]028

,

0

=

a

Л

, 
[image: image110.wmf]028

,

0

=

a

П

.
Для определения издержек на покрытие потерь электроэнергии необходимо найти па​раметры схемы замещения сети:


[image: image111.wmf]П

Л

R

R

R

+

=

å

,

где 
[image: image112.wmf]Л

Л

n

R

R

l

0

=

; 
[image: image113.wmf]T

T

П

n

R

R

=

; 
[image: image114.wmf]428

,

0

)

70

(

0

=

-

АС

R

 Ом/км [1, таблице 1.9].
Тогда:


[image: image115.wmf]28

,

4

2

/

20

428

,

0

=

×

=

Л

R

 Ом;

[image: image116.wmf]T

R

(ТДН – 16000/110) 
[image: image117.wmf]38

,

4

=

 Ом [1, таблице 1.30];

[image: image118.wmf]19

,

2

2

/

38

,

4

=

=

П

R

 Ом; 
[image: image119.wmf]47

,

6

19

,

2

28

,

4

=

+

=

å

R

 Ом.
Суммарные потери холостого хода трансформаторов:

[image: image120.wmf]038

,

0

2

019

,

0

=

×

=

×

D

=

D

n

P

P

XX

XX

n

 МВт.

Потери мощности в максимальном режиме 
[image: image121.wmf]å

×

×

=

D

R

I

P

2

23

'

max

3

, ток определен при выборе сечений, 
[image: image122.wmf]117

,

0

23

=

I

 кА, 
тогда:


[image: image123.wmf]266

,

0

47

,

6

117

,

0

3

2

'

max

=

×

×

=

D

P

 МВт.

Число часов максимальных потерь:

[image: image124.wmf]2886

8760

10

4500

124

,

0

8760

10

124

,

0

2

4

2

4

max

=

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

t

T

 ч.

Удельная стоимость потерь электроэнергии β0 составляет 1,5 коп./кВт·ч [1, рисунок 2.1], 
[image: image125.wmf]2

0

10

5

,

1

-

×

=

b

тыс.руб./МВт·ч.

Издержки:

[image: image126.wmf](

)

=

D

×

+

D

×

t

b

=

D

n

XX

Э

P

P

И

8760

'

max

0

 
[image: image127.wmf](

)

51

,

16

038

,

0

8760

266

,

0

2886

10

5

,

1

2

=

×

+

×

×

=

-

 тыс.руб.

Таким образом, приведенные затраты в подвариант а присоединения узла 3 составляют:

[image: image128.wmf]=

+

a

+

a

+

=

D

å

Э

П

П

Л

Л

Н

а

И

К

К

К

Е

З

 
[image: image129.wmf]1

,

156

51

,

16

196

094

,

0

660

028

,

0

856

12

,

0

=

+

×

+

×

+

×

=

 тыс.руб.

Подвариант б. Капиталовложения в линии:


[image: image130.wmf]=

×

=

l

С

К

Л


[image: image131.wmf]338

20

9

,

16

=

×

 тыс.руб.,

Капиталовложения в подстанцию:

[image: image132.wmf]84

0

35

1

84

=

×

+

×

=

П

К

 тыс.руб., 
[image: image133.wmf]422

84

338

=

+

=

å

К

 тыс.руб.

Издержки на потери:

[image: image134.wmf]98

,

4

20

249

,

0

=

×

=

Л

R

 Ом; 
[image: image135.wmf]54

,

2

=

T

R

 Ом; 
[image: image136.wmf]52

,

7

=

å

R

 Ом;

[image: image137.wmf]309

,

0

52

,

7

117

,

0

3

2

'

max

=

×

×

=

D

P

 МВт; 
[image: image138.wmf]027

,

0

=

D

n

XX

P

 МВт;

[image: image139.wmf](

)

92

,

16

027

,

0

8760

309

,

0

2886

10

5

,

1

2

=

×

+

×

×

=

-

D

Э

И

 тыс.руб.

Питание потребителей может быть аварийно прекращено и ущерб, связанный с пере​рывом питания:

[image: image140.wmf]å

=

w

×

e

=

m

i

i

B

i

T

aP

У

1

max

,                                 (7.4)
при его расчете следует учесть два последовательно включенных элемента: линию и трансформатор (m = 2), при полном отключении 
[image: image141.wmf]1

=

e

, удельный ущерб 
[image: image142.wmf]6

=

a

 тыс.руб./кВт = 
[image: image143.wmf]3

10

6

×

 тыс.руб./МВт [1, рисунок 2.2], 
[image: image144.wmf]20

max

=

P

 МВт.

Параметры потока отказов линии 
[image: image145.wmf]1

,

1

=

w

Л

 отказ/год на 100 км, трансформатора 
[image: image146.wmf]02

,

0

=

w

Т

 отказ/год [1, таблица 2.33]. Среднее время восстановления [1, рисунок 2.31] для линии 
[image: image147.wmf]3

10

0

,

1

-

×

=

ВЛ

Т

 лет/отказ, трансформатора 
[image: image148.wmf]3

10

20

-

×

=

ВТ

Т

лет/отказ при наличии в системе резервного трансформатора и 
[image: image149.wmf]3

10

60

-

×

=

ВТ

Т

 лет/отказ при его отсутствии:

[image: image150.wmf]4

,

74

10

20

02

,

0

10

1

100

20

1

,

1

1

20

10

6

3

3

3

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

×

+

×

×

×

×

×

×

×

=

-

-

У

 тыс.руб.

Приведенные затраты для подварианта б:

[image: image151.wmf]=

+

+

a

+

a

+

=

D

å

У

И

К

К

К

Е

З

Э

П

П

Л

Л

Н

б



[image: image152.wmf]32

,

153

4

,

74

92

,

16

84

094

,

0

338

028

,

0

422

12

,

0

=

+

+

×

+

×

+

×

=

 тыс.руб.
Сопоставление приведенных затрат показывает, что подварианты а и б равноэкономичны (отличие менее 5%), поэтому предпочтение отдается подварианту а, обладающему большей надежностью электроснабжения потребителей.

Таким образом, при технико-экономическом сопоставлении всех рассматриваемых ва​риантов питание потребителей узла 3 осуществляется по двум линиям АС-70 с установкой на подстанции двух трансформаторов ТДН-16000/110.
Прежде чем переходить к анализу экономических характеристик по всем сравнивае​мым вариантам следует учесть, что во всех вариантах в узлах стоят 
одинаковые трансформа​торы и поэтому нужно учесть только разное число выключателей. Число выключателей, ко​торые следует учесть при сопоставлении вариантов показано в таблице 8:
Таблица 8- Число ячеек выключателей по вариантам
	Вариант 
	1
	2а
	За
	4
	5

	Число ячеек выключателей 110 кВ 
	36
	32
	32
	30
	26

	Число ячеек для учета при экономическом сопоставлении 
	10
	6
	6
	4
	0


При определении приведенных затрат следует учесть, что линия 1-2 существующая и во всех вариантах капиталовложения на ее сооружение и амортизационные отчисления не учитываются. Расчет экономических показателей варианта 2 сведен в таблице 9:
Таблица 9- Расчет экономических показателей линии (вариант 2)
	Линия
	Вид
	Длина,

км
	Ток,

А
	Сечение
	R,

Ом
	
[image: image153.wmf]'

max

P

D

,

МВт
	
[image: image154.wmf]Л

К

,

тыс.руб.

	1-2
	сущест
	30
	351
	2АС-240
	1,80
	0,665
	-

	2-3
	проект
	20
	117
	2АС-70
	4,28
	0,176
	660,0

	4-5
	проект
	28
	168
	АС- 120
	6,97
	0,590
	473,2

	4-6
	проект
	40
	153
	АС-120
	9,96
	0,699
	676,0

	5-6
	проект
	28
	51
	АС-70
	11,98
	0,093
	462,0

	1-4
	проект
	20
	555
	2АС-240
	1,20
	1,109
	752,0

	ВСЕГО
	3,332
	3023,2


Издержки на компенсацию потерь энергии в варианте 2 составляют: 
[image: image155.wmf]24

,

144

332

,

3

2886

10

5

,

1

2

=

×

×

×

=

-

D

Э

И

 тыс.руб.

Поскольку в варианте 2 используется на шесть выключателей больше, чем в вари​анте 5 с минимальным числом выключателей, следует учесть капиталовложения на эти выключатели: 
[image: image156.wmf]210

35

6

=

×

=

П

К

 тыс.руб. 
Тогда суммарные капиталовложения в вариант 2: 
[image: image157.wmf]2

,

3233

210

2

,

3023

=

+

=

+

=

å

П

Л

К

К

К

 тыс.руб.
Теперь затраты по варианту 2 определяются как:

[image: image158.wmf]=

+

a

+

a

+

=

D

å

Э

П

П

Л

Л

Н

И

К

К

К

Е

З

2

 

[image: image159.wmf]=

+

×

+

×

+

×

=

24

,

144

210

094

,

0

2

,

3023

028

,

0

2

,

3233

12

,

0



[image: image160.wmf]61

,

636

=

 тыс.руб.

Результаты расчета составляющих затрат и сопоставление вариантов приведены в таблице 10:
Таблица 10- Экономическое сопоставление вариантов развития сети
	№

вар.
	
[image: image161.wmf]Л

К


	
[image: image162.wmf]П

К


	
[image: image163.wmf]å

К


	
[image: image164.wmf]Э

И

D


	
[image: image165.wmf]З


	
[image: image166.wmf]З

,

отн.ед.

	
	тыс.руб.
	

	1
	3304,8
	350
	3654,8
	149,96
	713,97
	1,22

	2
	3023,2
	210
	3233,2
	144,24
	636,61
	1,08

	3
	3490,0
	210
	3700,0
	119,70
	681,16
	1,16

	4
	3234,5
	140
	3374,5
	140,43
	657,44
	1,12

	5
	2888,1
	0
	2888,1
	159,22
	586,66
	1,00


Анализ результатов сопоставления вариантов развития сети показывает, что наиболее экономичным является 5-й вариант распределительной сети, следующий по экономичности после него вариант 2. Именно эти варианты рекомендуются для дальнейшего рассмотрения по критерию качества электроэнергии.
Следует учитывать, что если при сопоставлении подвариантов а и б, наиболее экономичным выходит подвариант б, то в случае присоединения данных узлов в кольцо, получаем, что к узлу подходят две линии и целесообразнее в данном узле установить два трансформатора. В этом случае необходимо сравнивать варианты не только по числу ячеек выключателей, но и по трансформаторам (по типам и по количеству).

8  Расчет установившихся режимов сети

Расчет установившихся режимов выполняется с целью выявления уровней напряжения в узлах сети, анализа их допустимости и выбора, при необходимости, средств регулирования напряжения с целью ввода режима в допустимую область по уровням напряжений. Расчеты установившихся режимов могут выполняться вручную или с использованием ЭВМ. Методы расчета разомкнутых и замкнутых сетей подробно с приведением примера расчета описаны в [3] соответственно. Расчет установившегося режима на ЭВМ может выполняться с ис​пользованием любой программы расчета режима.
Основными этапами расчета и анализа режимов являются следующие:
· составление схемы замещения и расчет ее параметров для двух наиболее экономич​ных вариантов сети;

· расчет установившихся режимов в нормальных и послеаварийных режимах (для обеих схем);

· анализ уровней напряжений в узлах сети и выбор средств регулирования напряжения (выбор рациональных отпаек на трансформаторах, батарей конденсаторов) с целью соблю​дения требований ГОСТ по напряжению;

- результаты расчетов нормальных и послеаварийных режимов наносятся на схему сети с указанием мощностей выбранных компенсирующих устройств и отпаек на трансформаторах.

8.1 Расчет установившегося режима максимальных нагрузок (вариант 2)

Для выполнения расчета необходимо подготовить схему замещения сети и определить её параметры. Схема замещения для варианта 2 представлена на рисунке 6  параметры схемы замещения приведены в таблице 11 (информация по узлам) и в таблице 12 (информация по ветвям).

[image: image167.emf]2

6

1

5

3

61

51

6 T

Z

5 T

Z

6 XXT

S D

5 XXT

S D

4 1-

r

4 1-

x

H

C

jQ

4 1-

-

K

C

jQ

4 1-

-

H

S

4 1-

H

S

4 1- L

K

S

4 1- L

K

S

4 1-

H

S

6

K

S

6

6

S

H

S

5

K

S

5

5

S

4

K

S

2 1- L

2 1-

r

2 1-

x

K

C

jQ

2 1-

-

H

C

jQ

2 1-

-

H

S

2 1-

H

S

2 1- L

K

S

2 1-

41

4 T

Z

H

S

4

K

S

4

3 2-

r

3 2-

x

H

C

jQ

3 2-

-

K

C

jQ

3 2-

-

H

S

3 2-

H

S

3 2- L

K

S

3 2- L

K

S

3 2-

5 4-

r

5 4-

x

H

C

jQ

5 4-

-

K

C

jQ

5 4-

-

H

S

5 4-

H

S

5 4- L

K

S

5 4- L

K

S

5 4-

5 6-

r

5 6-

x

K

C

jQ

5 6-

-

H

C

jQ

5 6-

-

H

S

5 6-

H

S

5 6- L

K

S

5 6-

2

S

21

2 T

Z

H

S

2

K

S

2

3 2-

r

3 2-

x

H

C

jQ

3 2-

-

K

C

jQ

3 2-

-

H

S

3 2-

H

S

3 2- L

K

S

3 2- L

K

S

3 2-

3 XXT

S D

31

4 XXT

S D

2 XXT

S D

3

S

K

S

3

3T

Z

H

S

3

K

S

5 6- L

4

S

Ɋɢɫ�����ɋɯɟɦɚ�ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ�ɜɚɪɢɚɧɬɚ���ɞɥɹ�ɪɚɫɱɟɬɚ�ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ�ɪɟɠɢɦɚ



Таблица 11- Параметры узлов сети
	№ узла
	
[image: image168.wmf]H

U

, кВ
	Мощность нагрузки

	
	
	
[image: image169.wmf]P

, МВт
	
[image: image170.wmf]Q

, МВАр

	1
	115
	-
	-

	2
	110
	0,072
	0,520

	3
	110
	0,038
	0,224

	4
	110
	0,072
	0,520

	5
	110
	0,038
	0,224

	6
	110
	0,072
	0,520

	21
	110
	40
	19,4

	31
	110
	20
	9,7

	41
	110
	40
	19,4

	51
	110
	20
	9,7

	61
	110
	35
	17,0


Таблица 12- Параметры ветвей сети

	№ узла
	R, Ом
	X, Ом
	B, мкСм
	
[image: image171.wmf]ТН

k



	нач.
	кон.
	
	
	
	

	1
	2
	1,80
	6,08
	-168,6
	

	2
	21
	0,70
	17,35
	0
	0,091

	2
	3
	4,28
	4,44
	-102
	

	3
	31
	2,19
	43,35
	0
	0,096

	1
	4
	1,20
	4,05
	-112,4
	

	4
	41
	0,70
	17,35
	0
	0,091

	4
	5
	6,97
	11,96
	-74,5
	

	5
	51
	2,19
	43,35
	0
	0,096

	4
	6
	9,96
	17,08
	-106,4
	

	6
	61
	0,70
	17,35
	0
	0,091

	5
	6
	11,98
	12,43
	-71,4
	


При подготовке схемы замещения сети учтены трансформаторы подстанций с номинальными коэффициентами трансформации, 
[image: image172.wmf]ВН

НН

ТН

U

U

k

=

. Потери холостого хода трансформаторов указаны в узлах сети на высшей стороне трансформаторов (рисунок 6). Нагрузки указаны в новых узлах (21, 31,…,61).

Потери в элементах сети определяем методом последовательной итерации. 
Для начала необходимо определить ёмкости линий по формуле:


[image: image173.wmf]jB

U

jQ

НОМ

×

-

=

-

2

2

1

;                             (8.1)

[image: image174.wmf]n

l

B

B

Л

×

×

=

0

,                                         (8.2)
где 
[image: image175.wmf]0

B

 определяется из [1, таблица 1.9].

Далее определяем мощности на всех участках с учетом потерь, начиная от потребителей к источнику. Потери определяются по формулам:


[image: image176.wmf]R

U

Q

P

P

T

H

2

.

2

2

+

=

D

;                                (8.3)

[image: image177.wmf]X

U

Q

P

Q

T

H

2

.

2

2

+

=

D

.                                 (8.4)
После определения всех мощностей с учетом потерь, определяются напряжения в узлах сети. На высокой стороне (например, для узла 2):


[image: image178.wmf]1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

U

X

Q

R

P

U

H

H

H

-

-

-

-

-

×

+

×

=

D

,           (8.5)

[image: image179.wmf]H

U

U

U

2

1

1

2

-

D

-

=

.

На низкой стороне (например, для узла 21):


[image: image180.wmf]2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

21

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

-

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

+

×

-

=

U

R

Q

X

P

U

X

Q

R

P

U

U

T

H

T

T

H

T

T

H

T

T

H

T

B

H

;


[image: image181.wmf]TH

B

H

k

U

U

×

=

21

21

.

8.2 Выбор средств регулирования напряжения и окончательное сопоставление вариантов сети

В соответствии с ГОСТ напряжение на шинах потребителя в нормальных режимах работы должно находиться в интервале от 0,95
[image: image182.wmf]НОМ

U

 до 1,05
[image: image183.wmf]НОМ

U

. Если напряжения на шинах потребителя находятся в указанной зоне, но не равны номинальным, то следует выполнить регулирование напряжений установленными средствами регулирования.

Потребители могут находиться непосредственно на шинах низкого напряжения или быть удалены от них, поэтому на шинах подстанций должны быть заданы требуемые напряжения с учетом компенсации падения напряжения от шин подстанций до шин потребителя.

Требуемые напряжения на шинах подстанций для рассматриваемого примера, их расчетные значения до и после регулирования напряжения приведены 

в таблице 13:
Таблица 13- Выбор отпаек на трансформаторах
	№ узла
	21
	31
	41
	51
	141

	Требуемое напряжение на шинах ПС, кВ
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4

	Напряжение на шинах ПС до регулирования, кВ
	9,86
	10,27
	10,65
	10,24
	10,47

	Рациональная отпайка
	-3
	-1
	1
	-1
	0

	Напряжение на шинах ПС после регулирования, кВ
	10,45
	10,42
	10,42
	10,39
	10,47


В случае несоответствия требованиям ГОСТа, необходимо устанавливать компенсирующие устройства.
8.3 Расчет установившихся послеаварийных режимов

Расчет послеаварийных режимов аналогичен расчету установившихся режимов максимальных нагрузок. Здесь рассматриваются наиболее тяжелые для системы случаи обрывов проводов на различных участках.

Если из условий послеаварийных режимов придется выбрать компенсирующие устройства, то экономическое сопоставление вариантов сети следует повторить с учетом компенсирующих устройств. Следует учесть, что в случае установки компенсирующих устройств из условий послеаварийного режима нормальные режимы необходимо пересчитывать с установленными компенсирующими устройствами.

Индивидуальные задания на контрольную работу
Контрольная работа считается выполненной, если произведены и сведены в пояснительную записку все необходимые расчеты, а также выполнена графическая часть.

Пояснительная записка должна включать в себя следующие расчеты.

1.  Разработка вариантов развития сети.

2.  Расчет потокораспределения в каждом из выбранных вариантов по длинам и нагрузкам узлов.

3.  Выбор номинального напряжения сети.

4.  Выбор сечений линий электропередачи на участках сети.

5.  Выбор числа и мощности трансформаторов с учетом категорий надежности потребителей данного района.

6.  Выбор схем подстанций на высоком и низком напряжениях.

7.  Экономическое сопоставление вариантов сети и выбор двух наиболее экономичных, принимаемых для дальнейшего рассмотрения.

8.  Электрические расчеты принятых вариантов развития распределительных сетей в максимальном и аварийном режимах при условии, что напряжения на шинах 35-110 кВ близки номинальным напряжениям соответствующих обмоток трансформаторов. Проверка необходимости местного регулирования напряжения. Определение мощности батарей стати​ческих конденсаторов для целей местного регулирования напряжения. Окончательное сравнение двух вариантов в одном из районов и выбор наилучшего в экономическом смысле с учетом заданных технических требований.
Графическая часть представляет собой выполнение двух чертежей формата А1. На одном чертеже необходимо показать два конечных варианта сети, по которым ведется окончательное сравнение. При этом на чертеже необходимо указать типы трансформаторов, номера используемых отпаек, марки применяемых проводов, длины линий, соединяющих подстанции, и перетоки мощностей в максимальном и аварийном режимах. На втором чертеже необходимо показать все выбранные варианты развития сети, с указанием типов применяемых трансформаторов, длин линий, соединяющих подстанции, а также свести в таблицу результаты технико-экономического сравнения.
Варианты заданий при​ведены в таблице 16, исходная схема расположения узлов сети - на рисунке 9.

[image: image184.emf]��

�� �

�

��

�

�

�

�

�

�

��

��

��

�

����ɤȼ

�Ⱥɋ����

��

Ɋɢɫ�����ɂɫɯɨɞɧɚɹ�ɫɯɟɦɚ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɫɟɬɢ


Дополнительные данные к работе:

- 
[image: image185.wmf]9

,

0

cos

=

j

 для всех нагрузок;
· потребители узла с наименьшей нагрузкой III категории надежности, состав потребителей по надежности в остальных узлах одинаков (I категории - 30%; II категории - 30 %; III катего​рии - 40 %, т.е. в остальных узлах в любом случае будут потребители I категории);

· номинальное напряжение потребителей 10 кВ;

· 
[image: image186.wmf]max

T

 нагрузок 4500 часов;

· район - Урал;

- масштаб: 1 см - 10 км.

Таблица 16- Варианты задания на контрольную работу
	№

вар.
	Мощность нагрузок, МВт

	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	15
	20
	20
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	30
	35
	35
	-
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	20
	10
	45
	-
	-
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	25
	15
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	45
	-
	-

	5
	20
	15
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	-

	6
	40
	40
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10

	7
	30
	35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	25
	-

	8
	60
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	20

	9
	40
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40
	-
	10

	10
	10
	20
	45
	-
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	15
	15
	10
	-
	-
	-
	-
	40
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	-
	-
	15
	40
	20
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	-
	-
	40
	30
	25
	-
	-
	10
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	-
	-
	20
	10
	45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	-
	-
	20
	30
	-
	35
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	-
	-
	40
	30
	-
	35
	-
	10
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	-
	-
	35
	25
	-
	30
	-
	-
	20
	-
	-
	-
	-

	18
	-
	-
	30
	45
	-
	20
	-
	-
	-
	10
	-
	-
	-

	19
	10
	-
	40
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	-
	-
	40
	45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10

	21
	25
	-
	30
	20
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	45
	-
	15
	45
	-
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	45
	-
	30
	30
	-
	-
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	35
	-
	30
	40
	-
	-
	-
	15
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	35
	-
	40
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	-
	-

	26
	20
	-
	10
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	-
	-
	20
	20
	-
	40
	-
	-
	-
	-
	20
	-
	-

	28
	40
	30
	-
	20
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	29
	15
	15
	-
	30
	-
	45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	25
	10
	-
	30
	-
	-
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	31
	45
	25
	-
	40
	-
	-
	-
	15
	-
	-
	-
	-
	-

	32
	45
	35
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	10
	-
	-
	-
	-

	33
	30
	40
	-
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	25
	-
	-
	-

	34
	25
	15
	-
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	-
	-

	35
	30
	10
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	-
	20
	-

	36
	30
	25
	-
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	45

	37
	-
	-
	-
	15
	-
	25
	40
	15
	-
	-
	-
	-
	-

	38
	-
	-
	-
	25
	-
	30
	40
	-
	10
	-
	-
	-
	-

	39
	-
	-
	-
	15
	-
	40
	10
	-
	-
	25
	-
	-
	-

	40
	-
	-
	-
	25
	-
	10
	30
	-
	-
	-
	-
	35
	-

	41
	-
	-
	-
	30
	-
	25
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	15

	42
	40
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40
	10
	-

	43
	45
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	20
	-

	44
	15
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	40

	45
	-
	-
	15
	45
	40
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	46
	-
	-
	25
	15
	30
	-
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	47
	-
	-
	30
	25
	20
	-
	-
	20
	-
	-
	-
	-
	-


Продолжение таблицы 16
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	48
	-
	-
	35
	40
	30
	-
	-
	-
	15
	-
	-
	-
	-

	49
	-
	-
	40
	15
	35
	-
	-
	-
	-
	20
	-
	-
	-

	50
	-
	-
	10
	30
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	25
	-
	-

	51
	40
	-
	-
	15
	-
	15
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	52
	30
	-
	-
	25
	-
	40
	-
	10
	-
	-
	-
	-
	-

	53
	20
	-
	-
	20
	-
	15
	-
	-
	45
	-
	-
	-
	-

	54
	25
	-
	-
	25
	-
	10
	-
	-
	-
	20
	-
	-
	-

	55
	20
	-
	-
	15
	30
	35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	56
	20
	10
	-
	-
	-
	30
	20
	15
	-
	-
	-
	-
	-

	57
	-
	15
	-
	-
	-
	40
	40
	-
	10
	-
	-
	-
	-

	58
	-
	40
	-
	-
	-
	35
	15
	-
	-
	15
	-
	-
	-

	59
	-
	45
	-
	-
	-
	15
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	25

	60
	-
	15
	-
	-
	-
	40
	-
	15
	15
	-
	-
	-
	-


Рекомендуемая  литература
1. Неклепаев, Б.Н. Электрическая часть станций и подстанций / Б.Н. Неклепаев. -  М.: Энергоатомиздат, 1986.-342 с.

2. Идельчик, В.И. Электрические системы и сети / В.И. Идельчик. - М.: Энергоатомиздат, 1989.-197 с.

3. Правила устройства электроустановок. Все действующие ПУЭ и ПУЭ-7, выпуск 8.- Новосибирск: Новосибирский университет, 2007.854с.

4. Барыбин, Ю.Г.Справочник про проектированию электрических сетей и электрооборудования / Ю.Г. Барыбина.-М.: Энергоатомиздат, 1991.-464с.

PAGE  
2

_1182093678.unknown

_1182094281.unknown

_1182256663.vsd
1�

2�

�

�

�

4�

3�

5�

6�

�

�

�

1�

2�

�

�

�

4�

3�

5�

6�

20�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

30�

20�

28�

28�

1�

2�

�

�

�

4�

3�

5�

6�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

40�

�

�

�

1�

2�

30�

20�

20�

28�

28�

�

�

�

4�

3�

5�

6�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

30�

20�

20�

22�

���. 2, �. ������� 1 �������� �����

���. 2, �. ������� 3 �������� �����

40�

115 ���

���. 2, �. ������� 2 �������� �����

�

�

�

115 ���

30�

20�

22�

40�

���. 2, �. ������� 4 �������� �����

�

�

�

30�

45�

115 ���

115 ���


_1182504368.unknown

_1182505118.unknown

_1182507953.unknown

_1182589791.unknown

_1188119364.unknown

_1261733255.unknown

_1182673454.unknown

_1188079682.vsd
14�

13�

1�

4�

15�

2�

5�

3�

6�

8�

9�

10�

12�

11�

�

�

�

115 ���

2��-240�

30�

7�

���. 9. �������� ����� �������� �����


_1182508327.unknown

_1182508448.unknown

_1182508046.unknown

_1182506213.unknown

_1182506788.unknown

_1182506853.unknown

_1182507078.unknown

_1182506591.unknown

_1182505168.unknown

_1182505444.unknown

_1182504532.unknown

_1182504989.unknown

_1182504513.unknown

_1182414210.unknown

_1182414423.unknown

_1182414490.unknown

_1182414214.unknown

_1182256764.vsd
Drag the side handle to change the width of the text block.�

�

�

�

�

�

�

�

����

�

�

�

�

�

0�

�

�

�

�

�

�

���. 3. ������������� ��������� ������� �


_1182256829.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

2�

2�

2��-70�

2��-70�

20 ���

20 ���

3�

31�

2���-16000/110�

3�

31�

2���-16000/110�

�

�

���. 5. ����� ������������� ���� 3:
�) ���������� �; �) ���������� ��

��

��


_1182413182.unknown

_1182256866.vsd
�

���. 6. ����� ��������� �������� 2 ��� ������� ��������������� �������

�


_1182256797.vsd
1�

2�

�

�

�

4�

3�

5�

6�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���. 4. ����������������� � ���� (���� ������� � ��)�

�

�

�

�


_1182256727.vsd
�

1�

2�

�

�

�

4�

3�

5�

2��-240�

6�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

30�

30�

45�

115 ���

�

�

�

�

�

�

�

�

20�

28�

28�

���. 2, �. ������� 5 �������� �����


_1182094345.unknown

_1182094558.unknown

_1182094605.unknown

_1182094838.unknown

_1182094861.unknown

_1182094875.unknown

_1182095080.unknown

_1182095079.unknown

_1182094869.unknown

_1182094849.unknown

_1182094855.unknown

_1182094844.unknown

_1182094752.unknown

_1182094832.unknown

_1182094615.unknown

_1182094574.unknown

_1182094601.unknown

_1182094568.unknown

_1182094368.unknown

_1182094380.unknown

_1182094386.unknown

_1182094374.unknown

_1182094356.unknown

_1182094362.unknown

_1182094351.unknown

_1182094322.unknown

_1182094333.unknown

_1182094339.unknown

_1182094328.unknown

_1182094309.unknown

_1182094315.unknown

_1182094287.unknown

_1182094012.unknown

_1182094075.unknown

_1182094199.unknown

_1182094267.unknown

_1182094276.unknown

_1182094204.unknown

_1182094145.unknown

_1182094153.unknown

_1182094085.unknown

_1182094048.unknown

_1182094060.unknown

_1182094065.unknown

_1182094054.unknown

_1182094026.unknown

_1182094043.unknown

_1182094018.unknown

_1182093745.unknown

_1182093987.unknown

_1182094001.unknown

_1182094007.unknown

_1182093995.unknown

_1182093928.unknown

_1182093958.unknown

_1182093918.unknown

_1182093710.unknown

_1182093730.unknown

_1182093738.unknown

_1182093716.unknown

_1182093689.unknown

_1182093694.unknown

_1182093683.unknown

_1182092499.unknown

_1182092764.unknown

_1182093315.unknown

_1182093654.unknown

_1182093664.unknown

_1182093669.unknown

_1182093659.unknown

_1182093643.unknown

_1182093648.unknown

_1182093637.unknown

_1182092801.unknown

_1182093290.unknown

_1182093296.unknown

_1182093265.unknown

_1182092781.unknown

_1182092786.unknown

_1182092770.unknown

_1182092700.unknown

_1182092738.unknown

_1182092753.unknown

_1182092759.unknown

_1182092747.unknown

_1182092724.unknown

_1182092730.unknown

_1182092718.unknown

_1182092628.unknown

_1182092641.unknown

_1182092676.unknown

_1182092635.unknown

_1182092513.unknown

_1182092518.unknown

_1182092506.unknown

_1182092236.unknown

_1182092448.unknown

_1182092473.unknown

_1182092488.unknown

_1182092494.unknown

_1182092482.unknown

_1182092459.unknown

_1182092467.unknown

_1182092453.unknown

_1182092273.unknown

_1182092424.unknown

_1182092443.unknown

_1182092405.unknown

_1182092256.unknown

_1182092264.unknown

_1182092246.unknown

_1182083424.unknown

_1182092089.unknown

_1182092210.unknown

_1182092219.unknown

_1182092230.unknown

_1182092167.unknown

_1182092014.unknown

_1182092079.unknown

_1182083650.unknown

_1182083458.unknown

_1182083638.unknown

_1143451110.unknown

_1182083376.unknown

_1182083395.unknown

_1182083409.unknown

_1182083387.unknown

_1163687201.unknown

_1182083332.unknown

_1182083360.unknown

_1163688352.unknown

_1182083250.unknown

_1163687225.unknown

_1143451139.unknown

_1163687146.unknown

_1143451130.unknown

_1143446866.unknown

_1143451088.unknown

_1143451100.unknown

_1143451067.unknown

_1143390399.unknown

_1143446834.unknown

_1143390366.unknown

